珠海市中西医结合医院

疫苗后补式冷库、UPS后备电源、备用发电机维保服务要求

- 疫苗后补式冷库维保要求

维保方案情况总体要求:

1、每季度一次的上门巡查和测量数据，提供书面巡检报告，从而保障设备在良好的工作状态，主要内容是:

1.1、检查制冷效果是否符合要求。

1.2、检查风机风量是否符合要求。

1.3、检查主机及风机嗓音是否符合要求。

1.4、检查设备及各接口位置是否有漏水 。

1.5、检查排水情况，必要时对排水管道进行疏通，确保排水顺畅。

1.6、智能电控及温湿度监测系统维护。

1.7、发电机组维护。

1.8、检查除霜功能与照明系统是否正常。

1.9、后补式冷库整体性能联调、测试，排除异常情况，并提供解决方案处理。

1.10、模拟灾难演练，对后补式冷库进行演练

1.11、对接市疾控温度监控系统，测试温度是否正常。

1.12、对接省疾控系统，提供疫苗库存查询功能，可实时了解单位疫苗库存情况。

1.13、免费加雪种1次

1.14、配件费或材料费小于人民币200元的，由冷库维护单位更换，且相关费用由冷库维护单位承担。

2、遇到紧急情况如漏水，每个冷库两台压缩机同时停机等，接到通知后安排人员2小时内到达现场检查问题，并提供检查报告以及解决方案。

- 冷库每年维护保养内容包括：

| 序号 | 品名 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、疫苗后补式冷库维保服务（三年） |  |  |  |  |  |
| 1 | 冷库机组清洗 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 2 | 冷库机组制冷检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 3 | 冷库库体密封性检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 4 | 冷库门及密封性检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 5 | 冷库平衡窗检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 6 | 冷库照明检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 7 | 制冷压缩机组检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 8 | 冷风机维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 9 | 制冷压缩机组（备用）检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 10 | 冷风机（备用）检测与维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 11 | 发电机组维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |
| 12 | 智能电控及温湿度监测系统维护 | 定制 | 12 | 次 | 每三个月一次上门服务 |

维保方提供清洗服务所需要的清洁用品、工具等，维保方保证所使用的清洗方式、方法符合相关安全标准、冷库清洗的有关标准及医院使用方要求，并且不会对所清洗的设备、设施造成损坏。

三、设备维护保养工作质量管理程序

（1）设备计划性维护保养与故障预防

ａ．维护保养工作计划

由设备工程师按设备类型、规模、运行特点制定以每季检测保养、每年（或半年）检修为周期的各级保养计划，每项计划均应符合相关技术规范与设备操作规程。通过各级保养计划对设备进行全面预防性检修保养，将设备隐患消灭于萌芽状态，在保证设备正常运行的前提下减少设备运行管理及维修费用。

ｂ．维护保养工作执行

项目主管按照设备的检修保养计划结合客户设备运行情况安排各专业技术人员执行设备检修保养工作，并进行现场督导及验收检查。

ｃ．设备参数与工作记录

技术人员对所执行的设备检修保养工作内容进行有关记录，并对有关设备运行的原始参数及调整后的技术指标作详细的写实性记录，有关工作记录都必须递交客户负责人确认并反馈回项目主管工程师作审核。

ｄ．工作报告与审核

项目主管工程师对设备检修保养工作完成情况进行审查与核定并存档备查，定期整理递交用户。

（2）设备故障的维修处理

ａ．应急维修的时间保证

对于有可能影响疫苗冷库供应的设备故障的应急维修处理措施应于服务速度承诺标准内到场进行，不影响冷库供应的设备维护工作配合客户营业使用情况进行，紧急情况由医院使用方通知（电话/书面通知），维保方应在1小时内响应，3小时内到达现场，易损件或损耗品的维修时间应在3小时内完成维修工作（较大且需订货的配件损坏，则维修时间需根据甲乙双方实际情况及厂家配件运送时间适当延长）。

ｂ．维修质量保证

设备的维修必须恢复设备的正常使用功能，并以设备的正常运行性能为验收标准，不能由于人为因素而降低设备的使用性能，否则则不能验收通过。设备维修维护过程中，如由于维保不当而造成设备配件损坏的，则由维保方负责修复或更换。

ｃ．故障分析与预防

在设备的故障维修后，应对设备故障原因进行分析，提出预防措施，并对冷库、UPS、备用发电机进行临时全面维护一次，防止故障的再次发生。

ｄ．保修承诺

设备维保期内提供免人工费维修处理。

四、质量保证与监督

（1）重大维修保养工作项目均由受过专业培训，有相关技术资格的人员负责，保证工作人员的专业素质。

（2）所有维修保养工作项目均应遵照设备技术规范进行。

（3）执行技术员（技工）负责操作，项目主管工程师负责技术督导及质量检查，工程技术经理不定期检查监察的工作及质量保证流程。

七、事故防范与安全保障

（1）所有工作人员均应受过安全操作教育，严守安全操作规程进行施工作业；若有人员违规操作而造成设备损坏现象，将严肃处理，并由维保方负责修复。

（2）进场前组织有关工作人员详细阅读客户现场有关管理规定，并在工作过程中严格遵守，如有违规现象则愿意接受有关规定的处理，但客户对于现场的有关管理规定必须以书面形式知会维保方。

（3）由项目主管工程师兼任该项目的安全责任人，执行有关安全管理工作及监察。

（4）维保期间维保公司承担自己公司施工人员的安全维修责任。

佩戴有明显标志的工作牌，对于机要部门的保养工作需拟定详细的计划，在医院使用方工作人员认可的时间段完成。

五、安全生产责任

1、维保方施工人员必须持证上岗；严格执行各类安全操作手册；

2、维保方每年应为施工人员进行必要的安全生产相关安全培训、演练等。提高安全生产意识，明确安全生产责任。并严格按照安全规范操作、使用设备。

3、施工有容易产生危险的操作，如高空作业，应保证最少有一人施工一人协助保障安全。并佩戴相应的安全保护设备。

4、维保方供我单位维修/施工的材料、零配件必须符合国家相关的安全标准。不得使用二手、残次、劣质的零配件及设备。

5、维保方如发现安全问题，应及时向我中心相关科室联系人反映并协商整改。

6、施工期间不得进行乱接、乱搭电路，超负荷使用用电器，违规使用气瓶等等违反安全生产的操作，应安全使用各种工具设备、辅助设备、运输设备。

7、维保方应按照双方协商的方案进行维修/施工。

8、维保方不遵守相关的安全规范及以上安全生产协定导致的工伤、事故等，事故责任应由维保方承担。
二、UPS不间断后备电源要求

为保证冷库维保质量，冷库维护单位应为冷库加装以下配件，质保三年

| 疫苗后补式冷库UPS不间断电源（质保三年） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | UPS不间断电源主机 | MZT3000-10K | 1 | 台 |
| 2 | 外置输出3KW 可持续供电4H免维护铅酸蓄电池 | 金悦诚 | 32 | 节 |
| 3 | 电池柜 | 定制 | 1 | 套 |
| 4 | 连接线 | 定制 | 1 | 套 |
| 5 | 设备运输 | 定制 | 1 | 式 |
| 6 | 安装调试 | 定制 | 1 | 式 |

- 疫苗后补式冷库专用UPS不间断后备电源，提供不低于4小时的不间断后备电源保障，当市电停电时，能提供疫苗后补式冷库4个小时以上正常运行工作的需求。

- 在线式供电静电旁路开关（无间断切换），双重转换技术。

- 三相交流输入，380V电压。

- 旁路输入开关，380伏电压。

- 完善的自我防护：输出短路、过载、过温、风扇故障报警、电池欠压、输出过欠压保护功能等。

- 告警功能.输出过载,市电异常,UPS故障 ,电池欠压等多种警功能。

7、具有电池冷启动功能，当市电不可用时，可通过电池启动UPS。

8、LCD 显示，可分别显示：输入电压和频率、输出电压和频率、负载功率和电流，电池电压、及后备时间，内部 温度等，方便用户运维管理。

9、产品通过国家信息产业部认证体系，获得泰尔认证证书。

10、蓄电池便于存储：自放电率每月不大于3%。

11、蓄电池阻燃外壳：采用优质阻燃材ABS槽壳，符合UL94V-0标准，降低壳体燃烧可能。

12、环保设备：蓄电池采用内化成生产，充电过程不使用富液壶，不需抽酸，不对环境造成污染。

13、蓄电池专利产品：具有易于散热、高强度极板、高安全性、端极柱密封结构等多项专利技术。

14、具有泰尔认证证书：蓄电池应已通过信息产业部YD/T799-2002《通信用阀控式密封铅酸蓄电池》标准检测认证。

三、项目验收考核

项目验收考核内容如下：

| 序号 | 考核内容 | 考核标准 | 标注分值 | 实际分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 服务内容 | 依照合同约定履行维保服务： 每套设备每年预防性保养≥4次，如完成质量不达标，每套设备扣5分。 | 20分 |  |
| 2 | 服务响应时间 | 依照合同约定的时间履行维保服务： 每延误一次：扣5分。 | 20分 |  |
| 3 | 配件质量 | 依照合同约定标准提供零备件： 零备件质量达不到约定要求的：每个备件扣20分。 | 20分 |  |
| 4 | 工程师专业水平 | 设备发生故障后，工程师应积极快速解决故障，如出现工作懒散、拖沓等情况，每次扣5分。 | 20分 |  |
| 5 | 服务态度 | 乙方应及时积极解答科室提出的问题，如出现不搭理、不及时、态度不友好等情况，每次扣5分。 | 20分 |  |

注：每年考核一次，由使用科室两名相关工作人员和医学工程部一名工程师评分，平均得分≥85分为合格；达不到合格要求，甲方以书面形式通知乙方进行整改，拒不整改的或整改后仍不合格的，甲方有权终止维保服务合同；平均得分低于80分，甲方有权直接终止维保服务合同